| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Завод Энергокабель» Д.В. Кисин ________________ «______»_______________ 2016 г. | Генеральный директор ООО «Технопром» Д. Н. Гаврилов ______________ «______»_______________ 2016 г. |

Огнестойкие кабельные линии "FRLine"

на основе кабеленесущих систем «OSTEC» и

кабелей производства АО «Завод Энергокабель»

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ №1/16

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.	3

1.Общие положения	4

1.1. Огнестойкие кабельные системы. Термины и определения.	4

1.2. Состав системы огнестойких кабельных линий типа "FRLine"	6

2.Требования к монтажу ОКЛ	7

2.1. Общие требования.	7

2.2. Этапы проведения монтажа	7

2.3. Общие требования к монтажу кабельных трасс.	7

2.4. Требования к прокладке кабеля	22

3. Особенности выполнения монтажа ОКЛ "FRLine".	25

3.1. Монтаж ОКЛ на основе лотков-коробов серии УЛ (Н), УЛ (П), ЛНМЗТм и ЛПМЗТм	25

3.2. Монтаж ОКЛ на основе лестничных лотков серии НЛО.	26

3.3. Монтаж ОКЛ на основе проволочных лотков серии ПЛМ.	27

3.4. Монтаж ОКЛ на основе кабельных хомутов и кабельных скоб.	28

3.5. Монтаж огнестойких монтажных клеммных коробок.	32

4. Требования безопасности	34

Приложение 1. Кабели производства АО «Завод Энергокабель»	35

Приложение 2. Система металлических кабельных лотков «OSTEC» для электропроводок и аксессуаров к ним ТУ 3449-001-20601606-2014.	39

Приложение 3. Метрический и иной крепеж, применяемый в ОКЛ	42

Приложение 4. Кабельные хомуты и скобы ТУ 3449-002-20601606-2014, применяемые в ОКЛ "FRline"	45

Приложение 5. Типовые схемы организации поворотов и отводов на основе лотков ЛНМЗТм и ЛПМЗТм	51

### Введение

Настоящая инструкция регламентирует состав, порядок монтажа и варианты устройства огнестойких кабельных линий (далее-ОКЛ) типа «FRLine", изготавливаемых по ТУ16.К121-031-2014.

Настоящий документ является справочно-информационным пособием техническому персоналу, выполняющему работы, и не заменяет действующую нормативно-техническую документацию.

Соблюдение требований настоящей Инструкции является обязательным при проектировании, монтаже и надзорном контроле. Инструкция используется совместно с действующей версией каталога продукции OSTEC, "Техническим паспортом OSTEC" и "Альбомом типовых конструкторских решений OSTEC" в части описания узлов кабельных лотков OSTEC, их несущей способности и рекомендаций по их сборке.

Изготовитель не несёт ответственности за любые последствия, возникшие вследствие небрежной или неправильной установки ОКЛ, пренебрежения правилами безопасности при эксплуатации электроустановок.

Ни одна из частей настоящей Инструкции по монтажу не может быть скопирована или преобразована в иную форму любыми средствами, включая фотокопирование, запись на любой носитель информации, без письменного разрешения изготовителя.

Все права защищены.

### 1. Общие положения

### 1.1. Огнестойкие кабельные системы. Термины и определения.

1. Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - это линии, состоящие из огнестойких кабелей, сертифицированных по ГОСТ Р 53316, и кабеленесущих систем, сертифицированных по ГОСТ Р 52868. ОКЛ предназначены для передачи и распределения электроэнергии, электрических сигналов в системах противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системах обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, а также в других системах, где необходимо сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ОКЛ может быть выполнена силовыми кабелями, контрольными кабелями и кабелями связи. ОКЛ включает в себя один или несколько огнестойких кабелей, их крепёж, коммутационные изделия, уплотнения, огнестойкие кабельные лотки, крепежные детали лотков, потолочные подвесы, настенные консольные кронштейны, аксессуары к лоткам и фасонные изделия. ОКЛ должна быть проложена в соответствии с требованиями проектной документации. Также при прокладке кабелей ОКЛ используются стальные кабельные хомуты (КХ, КХП, КХЗ), кабельные скобы (УКС, СКО, СКУ), а также стальные и/или полиамидные кабельные стяжки.

2. Кабели огнестойкие (далее - кабели) - это кабели, предназначенные для применения в составе ОКЛ и имеющие следующие нормированные показатели по параметрам пожарной опасности:

Нераспространение горения (не позволяют распространяться огню и самопроизвольно гаснут после удаления источника огня).

- Дымовыделение при горении и тлении (низкое дымовыделение с низкой токсичностью продуктов горения).

- Коррозионная активность продуктов горения (отсутствие в продуктах горения веществ галогеновой группы (фтор, хлор, бром) и производных кислот).

- Огнестойкость (способность сохранять работоспособность в условиях пожара в течение определенного времени).

3. Огнестойкие кабельные системы - это металлические кабельные конструкции, состоящие из лотков-коробов, перфорированных и неперфорированных, проволочных лотков, настенных и потолочных подвесов, консольных кронштейнов, монтажных профилей, шпилек, анкеров, крепёжных изделий, а также полной гаммы аксессуаров ко всем перечисленным видам продукции с нормированным пределом огнестойкости (см.табл.1).

Таблица 1

Пределы огнестойкости ОКЛ «FRLine»

| Марка ОКЛ | Наименование элементов ОКЛ | Сохранение работоспособности, мин |
| --- | --- | --- |
| FRLine Е15 | ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180*/Е15**» производства АО «Завод Энергокабель» и кабеленесущей системы «ОSTEC» с индексом «R15»*** | 15 |
| FRLine Е30 | ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180/Е30» или «FE240/Е30» производства АО «Завод Энергокабель» и кабеленесущей системы «ОSTEC» с индексом «R30» | 30 |
| FRLine Е45 | ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180/Е45» или «FE240/Е45» производства АО «Завод Энергокабель» и кабеленесущей системы «ОSTEC» с индексом «R45» | 45 |
| FRLine Е60 | ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180/Е60» или «FE240/Е60» производства АО «Завод Энергокабель» и кабеленесущей системы «ОSTEC» с индексом «R60» | 60 |
| FRLine Е90 | ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180/Е90» или «FE240/Е90» производства АО «Завод Энергокабель» и кабеленесущей системы «ОSTEC» с индексом «R90» | 90 |
| * Индексы «FE180» или «FE240», добавленные в условном обозначении кабеля, указывают на время, в течение которого кабель сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени. ** Индексы «Е15», «Е30», «Е45», «Е60» или «Е90», добавленные через дробь в условном обозначении кабеля, указывают на предел огнестойкости кабеля в кабельной линии (время сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара). Допускается применение кабелей с большим пределом огнестойкости в кабельной линии. Например, кабели с индексом «FE180/Е45» могут быть заменены на кабели с индексом «FE180/Е60» или «FE180/Е90». *** Индексы «R15», «R30» «R45» «R60» или «R90», указанные в обозначении кабеленесущих систем, указывают на предел по потере несущей способности кабеленесущих систем в условиях пожара. Допускается применение кабеленесущих систем с большим пределом по потере несущей способности. Например, кабеленесущие системы с индексом «R45» могут быть заменены на кабеленесущие системы с индексом «R60» или «R90». |

Примеры применения ОКЛ в зависимости от типа исполнения и предела огнестойкости кабельной линии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Примеры применения ОКЛ

| Марка ОКЛ | Область применения |
| --- | --- |
| FRLine Е15 | - системы аварийного освещения, - системы оповещения о пожаре, - системы управления эвакуацией. |
| FRLine Е30 | - электропитание устройств, обеспечивающих эвакуацию людей из помещений; - системы оповещения о пожаре, аварийного освещения; -системы пожарной сигнализации и естественного дымоудаления; |
| FRLine Е45 | - то же, но в высотных многоэтажных зданиях или других сооружениях, в которых время пребывания людей в зоне эвакуации может продлиться более 30 мин |
| FRLine Е60 | - питание аварийных лифтов для пожарных команд, - системы пожаротушения, - системы подпора воздуха, - системы вентиляции и пожарные насосы |
| FRLine Е90 | - питание насосов поддержания давления воды в системах пожаротушения, - лифтов для пожарных команд, - грузовых лифтов в больницах, - систем принудительного дымоудаления. |

### 1.2. Состав системы огнестойких кабельных линий типа "FRLine".

ОКЛ типа "FRLine", включает в себя следующие элементы:

- Кабели производства АО «Завод Энергокабель», согласно Приложению 1.

- Система металлических кабельных лотков «OSTEC» для электропроводок и аксессуаров к ним ТУ 3449-001-20601606-2014 согласно Приложению 2.

- Метрический и иной крепеж согласно Приложению 3.

- Кабельные хомуты и скобы «OSTEC» ТУ 3449-002-20601606-2014 согласно Приложению 4.

### 2.Требования к монтажу ОКЛ

### 2.1. Общие требования.

Монтаж проводится в соответствии с настоящей Инструкцией, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой нормативной документацией.

Работы по монтажу огнестойких кабельных линий должны выполняться в соответствии с проектной документацией объекта. Уточнения требований проектной документации при выполнении работ следует получать у ответственного производителя работ.

Все работы по монтажу ОКЛ следует выполнять силами специалистов, имеющих навыки монтажа, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения этих работ и обученными правилам монтажа ОКЛ в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

### 2.2. Этапы проведения монтажа.

Монтаж ОКЛ включает в себя:

- разметку трасс ОКЛ;

- монтаж системы кабельных лотков и коммутационных устройств;

- прокладку кабелей (раскатка, укладка, закрепление);

- разделку кабелей и подключение противопожарного оборудования.

### 2.3. Общие требования к монтажу кабельных трасс.

При настенном, потолочном и напольном монтаже трасс ОКЛ с помощью системы подвесов и консольных кронштейнов необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- Трассы ОКЛ закрепляют к строительным основаниям или перекрытиям на такой высоте, чтобы расстояние от лотков до пола или площадки обслуживания было не менее 2 м (см. рис.1). В электротехнических, а также в других помещениях, которые обслуживает специально обученный персонал, высота расположения лотков не нормируется. Как представлено на рис.1, крепление к бетонным перекрытиям необходимо производить из расчета предельной нагрузки на вырыв не менее 1.8 кН, - нарезной шпилькой М8 на забивной анкер АЗМ 830, либо на забивной анкер-болт М8х85 (глубина рассверливаемого отверстия под любые анкеры ОКЛ - не менее 60мм).

Рис.1. Крепление ОКЛ к строительным основаниям

- В соответствии с ГОСТ Р 52868, допускаемые отклонения формы и взаимного расположения поверхностей компонентов систем кабельных лотков и систем кабельных лестниц не должны превышать следующих значений:

- отклонение от плоскостности поверхностей секций лотков - 1,5 мм на 1000 мм длины;

- отклонение от перпендикулярности смежных плоскостей элементов секций лотков - 2 мм.

- Участки трассы ОКЛ могут быть проложены:

  - горизонтально: допуск отклонения от горизонтальности не должен превышать величину ∆/L= 1/500, расстояние между опорами не должно превышать 1200 мм, а расстояние от одной из опор до стыка лотков не должно превышать 300 мм (см. рис.2).

  - вертикально: допуск отклонения от вертикальности не должен превышать величину ∆/Н= 1/500, расстояние между подвесами не должно превышать 1200 мм, а расстояние от одного из подвесов до стыка лотков не должно превышать 300 мм (см. рис.3).

  - наклонно под любым углом: расстояние между точками опоры не должно превышать 1200 мм, а расстояние от опор до стыка лотков не должно превышать 300 мм (см. рис.4). Допускается выполнять без опоры наклонный участок, длина которого не более 800 мм, при этом сумма длин горизонтального и наклонного участков от одной до другой опоры не должна превышать 1200 мм (см. рис.5).

Рис.2 Прокладка горизонтального участка трассы

Рис.3 Прокладка вертикального участка трассы

Рис.4 Прокладка наклонного участка трассы с опорой

- Для монтажа кабеленесущей системы рекомендуется применять метрический крепеж класса прочности не ниже 8.8. Тип крепежа и рекомендованные крутящие моменты представлены в Приложении 3.

- При пересечении лотков с трубопроводами требуется соблюдение расстояния от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ не менее 50 мм. Если трубопроводы содержат горючие жидкости или газы, то расстояние от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ увеличивается до 100 мм (см.рис.6). При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

Рис.5 Прокладка наклонного участка трассы без опоры

А) Трубопровод не содержит горючей среды      Б) Трубопровод содержит горючую среду

Рис.6 Расстояния от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ при пересечении лотков с трубопроводами

- При параллельной трубопроводам прокладке требуется соблюдение расстояния от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ не менее 100 мм. Если трубопроводы содержат горючие жидкости или газы, то расстояние от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ увеличивается до 400 мм (см.рис.7).

А) Трубопровод не содержит горючей среды      Б) Трубопровод содержит горючую среду

Рис.7 Расстояния от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ при параллельной прокладке

- Потолочные подвесы и настенные консоли монтируются только на метрические метизы, указанные в Приложении 3. Крепление потолочных подвесов к бетонным перекрытиям осуществляется путём установки четырёх забивных анкеров АЗМ830. Для подвесного монтажа ОКЛ на бетонные перекрытия применять забивной анкер АЗМ 830 со шпилькой ШП8, на стены и кирпичную кладку следует применять анкер болт M8x80мм.

- На одном потолочном подвесе-траверсе разрешается закреплять не более трех ярусов лотков (см.рис.8). Для 3-х ярусной трассы применяется шпилька ШП10 и анкер забиваемый АЗМ10.

Рис.8 Крепление на потолочном подвесе.

- При креплении лотка к профнастилу, необходимо использовать кронштейн КПП под нарезную шпильку М8, а для устройства траверс подвеса лотка применять шпильку М8 с поперечным профилем ПП-С, либо СПТ в зависимости от нагрузки (см.рис.9).

Рис.9 Крепление лотка к профнастилу

- Общая ширина лотка или группы лотков на одной опоре не должна суммарно превышать 400мм, а при симметричном двустороннем расположении - не более 800мм. (см. рис.10).

- При потолочном монтаже свободные концы консолей следует крепить поддерживающей нарезной шпилькой ШП8: вертикально к перекрытию – под углом 90 градусов к консоли, на забивной анкер АЗМ 830. (см.рис.11).

Рис.11 Пример крепления группы лотков на одной опоре

- При настенном монтаже, крепление поддерживающей шпильки под углом к стене осуществляется с помощью кронштейна, поддерживающего ККП-135, анкера забиваемого стального АЗМ830 и болта БМ835ПН. Если трасса состоит из 2-х ярусов, то крайние точки настенных консолей фиксируются с помощью кронштейнов ККПП, поддерживающей шпильки ШП8 и гаек со стопорным буртиком ГМ8СБ (см. рис.12).

- Если трасса состоит из 3-х ярусов настенных консолей, то крайние точки настенных консолей фиксируются с помощью кронштейнов ККПП, поддерживающей шпильки ШП10 и гаек со стопорным буртиком ГМ10СБ (см. рис.13).

- Для крепления ОКЛ к металлоконструкциям используются литые струбцины СТР, на которые болтовым соединением крепятся поперечные профили СПТ шпильки ШП8, образуя потолочный подвес-траверсу (см.рис.14).

- При настенном монтаже, крепление поддерживающей шпильки под углом к металлоконструкции (профнастилу) выполняется с помощью шарнирного соединителя СШШ (см.рис.15).

Рис.12 Крепление ОКЛ с помощью поддерживающей шпильки

Рис.13 Крепление ОКЛ из 3-х ярусов с помощью поддерживающей шпильки

Рис.14 Крепление ОКЛ к металлоконструкциям с помощью струбцин

Рис.15 Крепление ОКЛ под углом к металлоконструкции (профнастилу) с помощью шарнирного соединителя СШШ

|  | При выполнении работ запрещается: Крепление на огнестойких конструкциях ОКЛ посторонних элементов, не имеющих отношения к ОКЛ, а также к системам пожаротушения, эвакуации, аварийного освещения, оповещения, сигнализации; Монтаж несертифицированных на огнестойкость трасс над трассами ОКЛ с пределом огнестойкости Е15, Е30, Е45, Е60, Е90. Укладка в лотки ОКЛ кабелей, сертифицированных на более низкий предел огнестойкости, чем заданный предел огнестойкости, прокладываемой ОКЛ; Крепление ОКЛ к поверхностям, огнестойкость которых ниже предела огнестойкости, прокладываемой ОКЛ. |
| --- | --- |

### 2.4.Требования к прокладке кабеля.

- Монтаж кабеля ОКЛ выполнять при температуре от -15°С до +50°С;

- При укладке кабелей необходимо соблюдать требования ГОСТ 31996-2012 или других действующих нормативных документов к минимально допустимому радиусу изгиба кабелей. Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке должен быть не менее 7,5 наружных диаметров, одножильных — 10 наружных диаметров.

- При прокладке вертикальных трасс протяженностью более трех с половиной метров, предусмотреть через каждые три с половиной метра разгрузочные участки, изменяя направление трассы под прямым углом с протяженностью горизонтального участка не менее 300 мм. Кабель на разгрузочном участке должен быть зафиксирован с двух сторон зоны изгиба и на прямых участках трассы (см. рис.16).

1 .  Зона изгиба – длина дуги, образуемой радиусом гиба кабеля 2. Точки фиксации кабеля.

3.Прямой участок кабельной линии (трассы).

Рис.16. Организация разгрузочного участка

При прокладке вертикальных трасс протяженностью более трех с половиной метров, вместо организации разгрузочных участков, допускается применение сертифицированных герметизирующих проходок (или иных сертифицированных конструктивных решений), устанавливаемых с интервалом не реже, чем три с половиной метра, при условии, что, герметизирующая проходка (или иное конструктивное решение) обеспечивает предел огнестойкости, не ниже, чем предел огнестойкости всей кабельной линии.2 Metal clip

- Кабели ОКЛ должны быть зафиксированы в канале лотка в один или два          слоя, либо пучками согласно ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011.

- При горизонтальной однослойной прокладке, горизонтальной прокладке в пучках, наклонной прокладке с углом наклона менее 30 градусов к горизонтали, крепление кабеля к лоткам ОКЛ следует проводить с помощью полиамидных (полиамид 6.6) или металлических стяжек с шагом не более 600 мм (рис.17).

А) Кабельные стяжки стальные        Б) Кабельные стяжки полиамидные

Рис.17 Кабельные стяжки

Допускается выполнять крепление к лоткам ОКЛ винтами М4х10 или М6х10 с помощью скобы кабельной однолапковой СКО или скобы кабельной усиленной двойной СКУ-2 с воздушным зазором между кабелем и скобой + 5-10% к диаметру кабеля.

- При наклонной прокладке с углом наклона более 30 градусов к горизонтали, кабель крепится с помощью металлических стяжек или скоб СКО, СКУ-2, с шагом не более 300 мм и воздушным зазором не более 0,5 мм.

- При вертикальной прокладке, кабель должен крепиться к лоткам лестничного типа. Крепление осуществлять с помощью стальных кабельных стяжек и стальных хомутов КХП, размер которых выбирается в соответствии с диаметром кабеля. Кабель прижимается к каждой перемычке лестничного лотка, таким образом, чтобы не повреждалась оболочка кабеля. Типоразмеры скоб и хомутов указаны в Приложении 4.

- Для крепления кабеля на перфорированных лотках серии ЛПМЗТ (м) и серии НЛО следует использовать перфорацию лотка, либо сверлить отверстия под кабельные скобы СКО, СКУ-2 в неперфорированных лотках серии УЛ (Н) и ЛНМЗТ (м) по месту. Необходимо обеспечить подвижность кабеля в канале лотка ОКЛ после его закрепления скобами и стяжками (данное требование не распространяется на вертикальные участки трассы ОКЛ). В местах поворотов трассы следует предусмотреть крепления кабеля в лотке на расстоянии не далее 150 мм от зоны изгиба кабеля (см.рис.16)

- После окончания монтажа ОКЛ, необходимо выполнить измерения электрического сопротивления изоляции, как между всеми жилами кабелей, так и между каждой жилой и металлическими элементами кабеленесущих систем (кабельных лотков и их аксессуаров).

|  | При выполнении работ запрещается: Поперечное сжатие, перегиб кабеля инструментом и крепежными элементами во избежание повреждений оболочки кабеля, несущей огневую нагрузку; Повреждение оболочки кабеля, осевого кручения кабеля; Скручивание с другими кабелями и касание посторонних металлических предметов; |
| --- | --- |

### 3. Особенности выполнения монтажа ОКЛ "FRLine".

### 3.1 Монтаж ОКЛ на основе лотков-коробов серии УЛ (Н), УЛ (П), ЛНМЗТм и ЛПМЗТм.

- Монтаж и сборка лотков-коробов в трассу производится в соответствии с типовыми инструкциями каталога продукции OSTEC и Приложением 5.

- Крепление лотка к стене на настенную консоль.

Крепление настенных консолей к стене производится на анкер-болт M8x120   мм, после чего край консоли закрепляется поддерживающей шпилькой ШП8 к стене или перекрытию, как описано выше. Установка укрепляющей шпильки - обязательна на каждой консоли. Максимальная нагрузка кабеля в лотках-коробах не должна превышать 15 кг/м. В случае, когда над консолью отсутствует перекрытие или металлоконструкция, допускается монтаж без применения поддерживающей шпильки, при этом следует применять усиленные консоли типов КПН (СН) и КПН(ВН) (см.рис.18-19).

Рис.18 Усиленные консоли типа КПН (СН)

Рис.19 Усиленные консоли типа КПН (ВН)

- Крепление к балкам и перекрытиям.

При креплении к профнастилу рекомендуется использовать шпильку ШП8    длиной не более 2000 мм и соответствующее огнестойкое крепление КПП.

Если спуск потолочного подвеса из шпилек превышает 2000м, для стыкования шпилек следует использовать соединительную гайку ГСМ8. При креплении к швеллерам и двутавровым балкам использовать подвесы-траверсы, состоящие из 2-х шпилек ШП8, профиля ПП-С отрезанного по ширине лотка и 2-х литых струбцин СТР.

### 3.2. Монтаж ОКЛ на основе лестничных лотков серии НЛО.

- Монтаж и сборка лестничных лотков в трассу производится в соответствии с типовыми инструкциями каталога продукции OSTEC.

- Место стыка лестничных лотков НЛО должно находиться на расстоянии не менее 300 мм от точки крепления к усиленной консоли.

- Максимальная нагрузка кабеля в лестничных лотках не должна превышать 20 кг/м.

- Крепление лестничного лотка НЛО на усиленных консолях КПН (СН) осуществлять не реже, чем через 1,2 м, максимальный шаг опор - 1,2м. Место соединения лестничных лотков между собой должно находиться на расстоянии не далее, чем 300 мм от точки крепления к консоли, подвесу или опоре.

- Крепление лотков при вертикальной прокладке ОКЛ производится в соответствии с указаниями по монтажу каталога продукции OSTEC.

- Вертикальный монтаж ОКЛ выполняется только вертикальными лотками лестничного типа НЛО с помощью настенного крепления СКЛ, которое крепится на анкер-болт М8х120 к несущей стене с шагом креплений не более, чем 1200 мм.

- Крепление к балкам и перекрытиям: при креплении к профнастилу рекомендуется использовать шпильку ШП8 длиной не более 2000 мм и соответствующее огнестойкое крепление к профнастилу КПП. Если опуск потолочного подвеса из шпилек превышает 2000 мм, для стыкования шпилек следует использовать соединительную гайку ГСМ8. При креплении к швеллерам и двутавровым балкам следует использовать подвесы-траверсы, состоящие из 2х шпилек ШП8, профиля-опоры ПП-С, либо СПТ (всего-не более 3-х профилей на траверсе) отрезанного по ширине лотка и 2х литых струбцин СТР. Схема устройства подвеса приведена в каталоге OSTEC.

### 3.3 Монтаж ОКЛ на основе проволочных лотков серии ПЛМ.

- Монтаж и сборка проволочных лотков ПЛМ в трассу производится в соответствии с типовыми инструкциями каталога продукции OSTEC.

- Соединение проволочных лотков между собой производится с помощью не менее трех перфорированных соединителей СПЛП и крепежных винтовых комплектов СПЛД20 (по 3 винтовых комплекта СПЛП установленных по центральной оси в борта и дно) (см.рис.20-21).

Рис.20 Соединение проволочных лотков соединителями СПЛП

- Максимальная нагрузка кабеля в проволочных лотках не должна превышать 10 кг/м.

- Крепление лотков серии ПЛМ к стене идентично способу крепления лотков серии УЛ, НЛО, ЛПМЗТ(М).

- Крепление к потолку и металлоконструкциям лотков серии ПЛМ идентично способу крепления лотков серии УЛ, НЛО, ЛПМЗТ(М).

Рис.21 Соединение проволочных лотков винтовыми комплектами СПЛД20

### 3.4 Монтаж ОКЛ на основе кабельных хомутов и кабельных скоб.

При открытой одиночной и групповой прокладке, кабель может крепиться без использования кабельного лотка - на индивидуальных скобах и хомутах, закрепляемых на стенах и перекрытиях здания из кирпича и бетона.

Кабельные хомуты (КХ, КХП, КХЗ) и скобы (УКС, СКО, СКУ-2) ТУ 3449-002-20601606-2014 предназначены для прокладки и фиксации кабеля, монтажа трубопроводов промышленного назначения и имеют предел огнестойкости R90. Предусматривают размещение внутри помещений и на открытом воздухе. Применяются для организации ОКЛ. Типоразмеры кабельных хомутов и кабельных скоб OSTEC, представлены в Приложении 4.

Кабельный хомут КХ

Навинчивается на предварительно установленный анкер-болт с резьбой M6 в перекрытии или стене. Разбирается на 2 части для добавления кабелей и проводов диаметром 8-66 мм, а также металлических и пластиковых труб. Технология монтажа хомутов КХ представлена на рис.22

Рис.22 Технология монтажа хомутов КХ

А) Одиночная прокладка ОКЛ                            Б) Прокладка ОКЛ в трубах

Рис.23 Особенности прокладки ОКЛ с использованием хомутов

Расстояние между хомутами не должно превышать 600 мм (см.рис.23 А)

При прокладке ОКЛ в трубах с использованием хомутов необходимо учитывать особенности применения, указанные в Таблице 3

Таблица 3

Особенности прокладки ОКЛ в трубах

| Марка ОКЛ | Способ прокладки | Марка хомута | Марка трубы |
| --- | --- | --- | --- |
| FRLine Е30 | Групповая прокладка (2 кабеля) | КХ | Труба ПНД гладкая HF производство «Экопласт» |
| FRLine Е90 | Одиночная прокладка |  |  |

Кабельный хомут профильный КХП

Данный хомут предназначен для одиночной и групповой прокладки кабелей диаметром от 8 до 64 мм и может устанавливаться только на С-образный профиль(см.рис.24)

Рис.24 Установка ОКЛ с использованием КХП.

После зацепа на профиль, данный хомут позволяет притягивать кабель путем закручивания регулировочного болта М10. Монтаж возможен в любой ориентации, как на перекрытия, так и на стены. Максимальное количество кабелей в пучке – 3 шт.

Кабельный хомут замковый КХЗ .

Замковый хомут предназначен для групповой и одиночной прокладки кабелей диаметром от 12 до 60 мм по стенам и перекрытиям. Хомут состоит из 2 частей и регулировочного винта М10. (см.рис.25)

Рис.25 Установка ОКЛ с использованием КХЗ

Перед установкой часть с отверстием крепится к бетону на дюбель-гвоздь или навинчивается на резьбовой анкер, затем устанавливается кабель и защёлкивается на петлях вторая часть хомута с винтом. Максимальное количество кабелей в пучке – 3 шт.

Универсальная кабельная скоба УКС.

Универсальная кабельная скоба УКС навешивается на дюбель или забиваемый анкер (см.рис.26) Габаритные и установочные размеры УКС представлены в Приложении 4.

Применяется для одиночной и групповой прокладки кабеля на стене и потолке в пучке. Имеет откидную защелку сбоку для быстрого добавления кабелей. Монтируются на стену на анкерные болты М6х30 либо М6х60 с максимальным шагом установки 600 мм, в зависимости от веса кабельного пучка. Рассчитаны на вес кабеля от 1 до 6 кг/м.п. Максимальное количество кабелей в хомуте - не более пяти.

Рис. 26 Крепление кабеля универсальными кабельными скобами

Скоба кабельная однолапковая СКО.

Применяется для прижима к потолку и стене одиночных кабелей или металлорукава диаметром 8-50 мм (см.рис.27А) Типоразмеры СКО указаны в Приложении 4.

А) Крепление с помощью СКО                        Б) Крепление с помощью СКУ-2

Рис. 27 Крепление кабеля скобами

Скоба универсальная усиленная двойная СКУ-2.

Применяется для прижима к потолку и стене парных кабелей или металлорукава диаметром 20-28 мм(см.рис.27Б).  Типоразмеры СКУ-2 указаны в Приложении 4.

### 3.5 Монтаж огнестойких монтажных клеммных коробок.

Для огнестойкой коммутации электрических сигнальных и контрольных цепей систем обеспечения пожарной безопасности в составе ОКЛ могут применяться металлические и пластиковые кабельные клеммные коробки с керамическим клеммником. Рекомендуемые типы пластиковых клеммных коробок: РО, DPO производства «KOPOS KOLIN a.s.» (Чехия) в пластиковом корпусе. Допускается применение сертифицированных клеммных коробок других производителей при соответствии требуемым значениям пределов огнестойкости.

Монтаж коробок можно осуществлять на поверхность кабельного лотка любого типа через перфорацию лотка (см.рис.28), либо при помощи монтажных плат МП (см.рис.29), а также на стены, перекрытия, кронштейны и подвесы ОКЛ.

Кабель наружным диаметром от 6 до 16 мм в коробку заводится через гермоввод. При разделке кабеля необходимо обеспечить двойной запас кабеля на соединение с учетом минимального радиуса изгиба кабеля (Рис.30).

При заведении кабеля, его оболочка должна полностью заходить внутрь гермоввода с последующей затяжкой его гайки, а изгиб кабеля соответствовать допустимым значениям.

Рис.28 Пример крепления монтажной коробки на поверхности кабельного лотка типа ЛПМЗТ

Рис.29 Установка монтажной платы

Рис. 30 Пример монтажа кабеля в пластиковой огнестойкой коробке

### 4. Требования безопасности

1. При проведении работ по монтажу ОКЛ выполнять требования действующих на предприятии инструкций и регламентов по охране труда, в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнители работ должны иметь навыки оказания первой помощи при несчастных случаях.

2.Выполнение общих требований безопасности ОКЛ обеспечивается выполнением требований безопасности кабелей по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14.

3. Поверхность кабельных лотков и аксессуаров не должна иметь острых кромок и     заусенцев.

4. Требования электрической безопасности ОКЛ обеспечиваются выполнением требований электрической безопасности кабелей. Электропроводность кабельных лотков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52868 (пункт 11.1).

### Приложение1. Кабели производства АО «Завод Энергокабель».

| Обозначение документации | Наименование технических условий | Марка кабеля | Индекс |
| --- | --- | --- | --- |
| ТУ 16.К121-021-2011 | Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие | КПСнг(А)-FRLS КПСЭнг(А)-FRLS КПСЭЭнг(А)-FRLS КПСнг(А)-FRLS КПСЭнг(А)-FRLS КПСЭЭнг(А)-FRLS КПСГнг(А)-FRLS КПСЭГнг(А)-FRLS КПСЭЭГнг(А)-FRLS КПСГнг(А)-FRLS КПСЭГнг(А)-FRLS КПСЭЭГнг(А)-FRLS КПСнг(А)-FRHF КПСЭнг(А)-FRHF КПСЭЭнг(А)-FRHF КПСнг(А)-FRHF КПСЭнг(А)-FRHF КПСЭЭнг(А)-FRHF КПССнг(А)-FRHF КПСЭСнг(А)-FRHF КПСГнг(А)-FRHF КПСЭГнг(А)-FRHF КПСЭЭГнг(А)-FRHF КПСГнг(А)-FRHF КПСЭГнг(А)-FRHF КПСЭЭГнг(А)-FRHF КПССГнг(А)-FRHF КПСЭСГнг(А)-FRHF КПСнг(А)-FRLSLTx КПСЭнг(А)-FRLSLTx КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx КПСГнг(А)-FRLSLTx КПСЭГнг(А)-FRLSLTx КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx КПСнг(А)-FRLSLTx КПСЭнг(А)-FRLSLTx КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx КПСГнг(А)-FRLSLTx КПСЭГнг(А)-FRLSLTx КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx | FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE240/Е60 FE240/Е60 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE240/Е60 FE240/Е60 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 |
| ТУ 16.К121-022-2011 | Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением | ВВГнг(А)-FRLS ВВГЭнг(А)-FRLS ВБШвнг(А)-FRLS ПвВГнг(А)-FRLS ПвВГЭнг(А)-FRLS ПвБШвнг(А)-FRLS ВВГ-Пнг(А)-FRLS ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx ВВГЭнг(А)-FRLSLTx ВБШвнг(А)-FRLSLTx | FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 |
| ТУ 16.К121-023-2011 | Кабели силовые, не распространяющие горение и не выделяющие галогенов | ППГнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF ПБПнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF ПБПнг(А)-FRHF | FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 FE240/Е90 FE240/Е90 FE240/Е90 |
| ТУ 16.К121-023-2011 | Кабели силовые, не распространяющие горение и не выделяющие галогенов | ПвПГнг(А)-FRHF ПвПГЭнг(А)-FRHF ПвБПнг(А)-FRHF ПвПГнг(А)-FRHF ПвПГЭнг(А)-FRHF ПвБПнг(А)-FRHF | FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 FE240/Е90 FE240/Е90 FE240/Е90 |
| ТУ 16.К121-025-2013 | Кабели огнестойкие с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины на номинальное напряжение до 220/380 В включительно | КуРВнг(А)-FRLS КуРЭВнг(А)-FRLS КуРКВнг(А)-FRLS КуРЭВКВнг(А)-FRLS КуГРВнг(А)-FRLS КуГРЭВнг(А)-FRLS КуГРКВнг(А)-FRLS КуГРЭВКВнг(А)-FRLS КуРПнг(А)-FRHF КуРЭПнг(А)-FRHF КуРКПнг(А)-FRHF КуРЭПКПнг(А)-FRHF КуГРПнг(А)-FRHF КуГРЭПнг(А)-FRHF КуГРКПнг(А)-FRHF КуГРЭПКПнг(А)-FRHF КуРВнг(А)-FRLSLTx КуРЭВнг(А)-FRLSLTx КуРКВнг(А)-FRLSLTx КуРЭВКВнг(А)-FRLSLTx КуГРВнг(А)-FRLSLTx КуГРЭВнг(А)-FRLSLTx КуГРКВнг(А)-FRLSLTx КуГРЭВКВнг(А)FRLSLTx | FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 |
| ТУ 16.К121-025-2013 | Кабели огнестойкие с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины на номинальное напряжение до 220/380 В включительно | КуРВнг(А)-FRLS КуРЭВнг(А)-FRLS КуРКВнг(А)-FRLS КуРЭВКВнг(А)-FRLS КуГРВнг(А)-FRLS КуГРЭВнг(А)-FRLS КуГРКВнг(А)-FRLS КуГРЭВКВнг(А)-FRLS КуРПнг(А)-FRHF КуРЭПнг(А)-FRHF КуРКПнг(А)-FRHF КуРЭПКПнг(А)-FRHF КуГРПнг(А)-FRHF КуГРЭПнг(А)-FRHF КуГРКПнг(А)-FRHF КуГРЭПКПнг(А)-FRHF КуРВнг(А)-FRLSLTx КуРЭВнг(А)-FRLSLTx КуРКВнг(А)-FRLSLTx КуРЭВКВнг(А)-FRLSLTx КуГРВнг(А)-FRLSLTx КуГРЭВнг(А)-FRLSLTx КуГРКВнг(А)-FRLSLTx КуГРЭВКВнг(А)FRLSLTx | FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 |
| ТУ 16.К121-026-2013 | Кабели силовые огнестойкие с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины номинальное напряжение до 1 кВ включительно | РВГнг(А)-FRLS РВГЭнг(А)-FRLS РВГ-Пнг(А)-FRLS РВГнг(А)-FRLSLTx РВГЭнг(А)-FRLSLTx РВГ-Пнг(А)-FRLSLTx РПГнг(А)-FRHF РПГЭнг(А)-FRHF РПГ-Пнг(А)-FRHF РВГнг(А)-FRLS РВГЭнг(А)-FRLS РВГ-Пнг(А)-FRLS РВГнг(А)-FRLSLTx РВГЭнг(А)-FRLSLTx РВГ-Пнг(А)-FRLSLTx РПГнг(А)-FRHF РПГЭнг(А)-FRHF РПГ-Пнг(А)-FRHF | FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е15 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 |
| ТУ 16.К121-027-2013 | Кабели силовые пониженной горючести в холодостойком исполнении на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ с температурой прокладки до минус 30 ºС | ВВГнг(А)-FRХЛ ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ ВВГЭнг(А)-FRХЛ ВБШвнг(А)-FRХЛ | FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 |
| ТУ 16.К71-337-2004 | Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением | ВВГнг(А)-FRLS ВВГЭнг(А)-FRLS ВБШвнг(А)-FRLS | FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 |
| ТУ 16.К71-337-2004 | Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением | КВВГнг(А)-FRLS КВВГЭнг(А)-FRLS КМПвВнг(А)-FRLS КМПвВЭнг(А)-FRLS КМПвВЭВнг(А)-FRLS КМПвЭВнг(А)-FRLS КМПвЭВЭнг(А)-FRLS КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS КУГВВнг(А)-FRLS КУГВЭВнг(А)-FRLS КУГВВЭнг(А)-FRLS | FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 |
| ТУ 16.К71-339-2004 | Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов | ППГнг(А)-FRHF ППГ-Пнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF ПБПнг(А)-FRHF ПвПГнг(А)-FRHF ПвПГЭнг(А)-FRHF ПвБПнг(А)-FRHF КППГнг(А)-FRHF КППГЭнг(А)-FRHF | FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 |
| ТУ 16.К71-341-2004 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение и огнестойкие | ПвПнг(А)-FRHF ПвПЭнг(А)-FRHF ПвВнг(А)-FRLS | FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е30 |
| ТУ 3563-010-53972660-2010 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением | КВВГнг(А)-FRLS КВВГЭнг(А)-FRLS КВБбШвнг(А)-FRLS КВВГнг(А)-FRLSLTx КВВГЭнг(А)-FRLSLTx КВБбШвнг(А)-FRLSLTx | FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 |
| ТУ 16.К121-029-2013 | Кабели контрольные, не распространяющие горение и не выделяющие галогенов | КППГнг(А)-FRHF КППГЭнг(А)-FRHF КПБбПнг(А)-FRHF | FE180/Е90 FE180/Е90 FE180/Е90 |
| ТУ 16.К121-030-2013 | Кабели контрольные, не распространяющие горение в холодостойком исполнении с температурой прокладки до минус 30оС | КВВГнг(А)-FRХЛ КВВГЭнг(А)-FRХЛ КВБбШвнг(А)-FRХЛ | FE180/Е30 FE180/Е30 FE180/Е30 |
| ТУ 3561-441-00217053-2012 | Кабели для цепей управления и контроля с многопроволочными жилами | КУППмнг(А)-FRHF КУПЭфПмнг(А)-FRHF | FE180/Е60 FE180/Е60 |
| ТУ 3561-442-00217053-2012 | Кабели огнестойкие для цепей управления и контроля | КУППнг(А)-FRHF КУППлнг(А)-FRHF | FE180/Е60 FE180/Е60 |
| ТУ 16.К71-338-2004 | Кабели для систем управления и сигнализации, не распространяющие горение с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов | КПЭПнг(А)-FRHF КПЭПнг(А)-FRHF КГПЭПнг(А)-FRHF КГПЭПнг(А)-FRHF КУГППнг(А)-FRHF КУГППнг(А)-FRHF КУГППЭнг(А)-FRHF КУГППЭнг(А)-FRHF | FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 |
|  |  | КУГППЭПнг(А)-FRHF КУГППЭПнг(А)-FRHF КУГПЭПнг(А)-FRHF КУГПЭПнг(А)-FRHF КУГЭППнг(А)-FRHF КУГЭППнг(А)-FRHF КУГЭППЭнг(А)-FRHF КУГЭППЭнг(А)-FRHF КУГЭППЭПнг(А)-FRHF КУГЭППЭПнг(А)-FRHF | FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 FE180/Е60 |

### Приложение 2. Система металлических кабельных лотков «OSTEC» для электропроводок и аксессуаров к ним ТУ 3449-001-20601606-2014.

Условия и пределы применения в ОКЛ.

Таблица 1

Условия применения системы металлических кабельных лотков «OSTEC» в ОКЛ

| Элементы кабеленесущей системы | Тип | Толщина металла /диаметр проволоки (мм) | Макс. габариты (ширина х высота) | Макс. нагрузка, кг/м | Предел огнестойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лотки-короба металлические замковые трубчатые системы OSTEC серии ЛПМЗТ(М) (перфорированные) и ЛНМЗТ(М) (неперфорированные). Аксессуары и элементы монтажной системы применительно к данному типу лотка | ЛПМЗТ(М) ЛНМЗТ(М) | 0,55 0,55 | 200х80 | 15 | R60 |
|  | ЛПМЗТ(М) ЛНМЗТ(М) | 0,7 0,7 | 300х80 | 15 | R90 |
|  | ЛПМЗТ(М) ЛНМЗТ(М) | 0,9 0,9 | 400х80 | 15 | R90 |
| Лотки лестничные металлические серии НЛО. Аксессуары и элементы монтажной системы применительно к данному типу лотка. | НЛО | 1,2 | 400х80 | 20 | R90 |
|  | НЛО | 1,5 | 400х80 | 20 | R90 |
| Лотки металлические для электропроводок системы OSTEC типа УЛ(Н) (неперфорированные) и УЛ(П) (перфорированные). Аксессуары и элементы монтажной системы применительно к данному типу лотка. | УЛ(Н) УЛ(П) | 1,0 1,0 | 400х80 | 15 | R90 |
|  | УЛ(Н) УЛ(П) | 1,2 1,2 | 400х80 | 15 | R90 |
|  | УЛ(Н) УЛ(П) | 1,5 1,5 | 400х80 | 15 | R90 |
| Лотки проволочные для электропроводок системы OSTEC типа ПЛМ, ПЛМ(н). Аксессуары и элементы монтажной системы применительно к данному типу лотка. | ПЛМ | 3,5 | 200х60 | 10 | R30 |
|  | ПЛМ | 4,0 | 300х60 | 10 | R60 |
|  | ПЛМ | 5,0 | 300х60 | 10 | R90 |
|  | ПЛМ(н) | 3,5 | 300х60 | 10 | R60 |
|  | ПЛМ(н) | 4,0 | 300х60 | 10 | R90 |

Перечень аксессуаров и элементов монтажной системы, производимых   по ТУ 3449-001-20601606-2014, которые   могут   использоваться   в   ОКЛ, приведены в таблице 2 Приложения 2

Таблица 2

Перечень аксессуаров и элементов монтажной системы

| № | Наименование | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Аксессуары к лоткам-коробам серии ЛПМЗТ(М) и ЛНМЗТ(М) |
|  | Угол плоский плавный 90 град. | УПТп |
|  | Угол плоский плавный 135 град. | УПТп (135 град.) |
|  | Т-отвод плавный к лотку | ТТп |
|  | Разветвитель крестообразный плавный | ХТп |
|  | Угловой соединитель внутренний | УСВН |
|  | Угловой соединитель внешний | УСВ |
|  | Переход прямой левый | ППЛ |
|  | Переход прямой правый | ППП |
|  | Переход прямой центральный | ППЦ |
|  | Переход Т-образный плавный | ПТп |
|  | Переход крестообразный плавный | ПХп |
|  | Ответвитель горизонтальный плавный | ОГп |
|  | Соединитель лотка боковой | СЛБ |
|  | Соединитель лотковый универсальный | СЛУ |
|  | Планка шарнирного соединения | ПШС |
|  | Перегородка в лоток | ПЛПТ |
| Аксессуары к лоткам металлическим для электропроводок типа УЛ(Н) и УЛ(П) |
|  | Угловой соединитель плоский к лотку УЛ | УСПР УЛ |
|  | Угловой соединитель Т-образный | УСТР УЛ |
|  | Угловой соединитель крестообразный к лотку УЛ | УСХР УЛ |
|  | Угловой соединитель внутренний к лотку | УСВНР УЛ |
|  | Угловой соединитель внешний к лотку УЛ | УСВР УЛ |
|  | Соединитель боковой к лоткам УЛ | СЛБ УЛ |
|  | Соединитель универсальный для лотка УЛ | СЛУ УЛ |
|  | Соединитель универсальный изменяемый для лотка УЛ высотой 50/65 мм (1,5 мм) | СЛУИ(1,5 мм) УЛ |
|  | Соединитель универсальный шарнирный для лотка УЛ | СЛУШ |
|  | Протектор-соединитель универсальный к лоткам УЛ | ПСУ |
|  | Протектор соединения лотков УЛ | Пр -УЛ |
| Аксессуары к лоткам серии НЛО |
|  | Поворот 90 град. для лестничного лотка НЛО | ПЛНЛО |
|  | Тройник для лестничного лотка НЛО | ТЛНЛО |
|  | Крестообразный разветвитель для лестничного лотка НЛО | ХЛНЛО |
|  | Прижим для НЛО | ПНЛО |
| Аксессуары к лоткам проволочным типа ПЛМ, ПЛМ(н) |
|  | Соединитель проволочного лотка 20 одинарный (крепежный комплект ) | СПЛО20 |
|  | Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект ) | СПЛД20 |
|  | Соединитель проволочного лотка перфорированный 30х250 | СПЛП |
|  | Кронштейн настенный для проволочного лотка безвинтовой | КНПЛБ |
|  | Монтажная плата | МП |
| Элементы монтажной системы |
|  | Стойка потолочная сварная | СПС |
|  | Стойка потолочная сварная для средних нагрузок | СПС(СН) |
|  | Стойка потолочная сварная устойчивая | СПСу |
|  | Настенная планка подвеса 120 мм | НПП 120 |
|  | Настенная планка подвеса для средних нагрузок | НПП(СН) |
|  | Стойка потолочного подвеса | СПТ |
|  | Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок | СПТ(СН) |
|  | Суппорт напольный | СПН |
|  | Планка суппорта | ПС |
|  | Консоль подвеса | КПН |
|  | Консоль подвеса для средних нагрузок | КПН(СН) |
|  | Распорка консоли подвеса для средних нагрузок | РКПН(СН) |
|  | Кронштейн опорный двухсторонний | КОД |
|  | Соединитель стойки потолочного подвеса для средних нагрузок | ССП(СН) |
|  | Потолочное крепление одинарное для средних нагрузок | ПКО |
|  | Потолочное крепление двойное для средних нагрузок | ПКД |
|  | Распорка для потолочного крепления для средних нагрузок | РПК |
|  | Крепление к двутавру | КДВ |
|  | Уголок монтажный | УМ |
|  | Унитарный кронштейн потолочный | УКП |
|  | Кронштейн потолочный С-образный | КППЛС |
|  | Поворотно-потолочный держатель | ППД |
|  | Струбцина М8-10 комплект | СТРф |
|  | Крепление к потолку и профнастилу | КПП |
|  | С-подвес потолочный | СПП |
|  | С-подвес потолочный усиленный | СППУ |
|  | Кронштейн настенный | КНПЛ |
|  | Подвес настенный унитарный | ПНУ |
|  | Скоба крепления лотка | СКЛ |
|  | Комплект кронштейнов поддерживающих 10 шт. | ККПП-10 |
|  | Комплект кронштейнов поддерживающих 135 град. 10 шт. | ККП-135-10 |
|  | Комплект соединителей шарнирных для шпилек 10 шт. | СШШ-10 |
|  | Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000х1,5 | ПП-С |

### Приложение 3. Метрический и иной крепеж, применяемый в ОКЛ.

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

Для крепления лотков и аксессуаров OSTEC рекомендуется использовать винты, гайки  и шайбы следующих размеров

| Код | Артикул | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 066109 | ВМ610к | Винт М6х10 |
| 066129 | ВМ612к | Винт М6х12 |
| 065839 | БМ835ПНк | Болт М8х35 полнонарезной |
| 065809 | БМ840ПНк | Болт М8х40 полнонарезной |
| 065859 | БМ845ПНк | Болт М8х45 полнонарезной |
| 065109 | БМ1045ПНк | Болт М10х45 полнонарезной |
| 065129 | БМ1250ПНк | Болт М12х50 полнонарезной |
| 067069 | ГМ6к | Гайка М6 |
| 067609 | ГМ6СБк | Гайка М6 со стопорн. буртиком |
| 067089 | ГМ8к | Гайка М8 |
| 067809 | ГМ8СБк | Гайка М8 со стопорн. буртиком |
| 067109 | ГМ10к | Гайка М10 |
| 067129 | ГМ12к | Гайка М12 |
| 069069 | ГСМ6к | Гайка соединительная М6 |
| 069089 | ГСМ8к | Гайка соединительная М8 |
| 069109 | ГСМ10к | Гайка соединительная М10 |
| 069129 | ГСМ12к | Гайка соединительная М12 |
| 068069 | ШМ6к | Шайба ШМ6 |
| 068609 | ШМ6Ук | Шайба ШМ6У усиленная |
| 068089 | ШМ8к | Шайба ШМ8 |
| 068809 | ШМ8Ук | Шайба М8 усиленная |
| 068109 | ШМ10к | Шайба ШМ10 |
| 064629 | ШП6-2к | Шпилька М6х2000мм |
| 064829 | ШП8-2к | Шпилька М8х2000мм |
| 064109 | ШП10-2к | Шпилька М10х2000мм |
| 064129 | ШП12-2к | Шпилька М12х2000мм |

Рекомендованные крутящие моменты затяжки метрического крепежа класса прочности 8.8 .

| Резьба | Момент затяжки, Нм |
| --- | --- |
| М6 | 10± 0,5 |
| М8 | 25 ± 0,5 |
| М10 | 49 ± 1 |
| М12 | 86 ± 1,5 |

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

| Размер | Резьба | L, мм | d0, мм | h1, мм | f, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М6х25 | М 6 | 25 | 8 | 25 | 11 |
| М8х30 | М 8 | 30 | 10 | 30 | 13 |
| М10х40 | М 10 | 40 | 12 | 40 | 15 |
| М12х50 | М 12 | 50 | 15 | 50 | 19 |

| Код | Артикул | Размер, мм | Предельная нагрузка на вырывание Бетон К25,кН | Предельная нагрузка на срез Бетон К25, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 063629 | АЗМ625к | М6х25 | 1,30 | 1,50 |
| 063839 | АЗМ830к | М8х30 | 1,80 | 2,40 |
| 063109 | АЗМ1040к | М10х40 | 2,90 | 2,50 |
| 063129 | АЗМ1250к | М12х50 | 4,30 | 3,50 |

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

| Размер | Резьба | L, мм | d1, мм | h1, мм | f, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М6х25 | М 6 | 25 | 8 | 25 | 11 |
| М8х30 | М 8 | 30 | 10 | 30 | 13 |
| М10х40 | М 10 | 40 | 12 | 40 | 15 |
| М12х50 | М 12 | 50 | 15 | 50 | 19 |

| Код | Артикул | Размер, мм | Предельная нагрузка на вырывание Бетон К25,кН | Предельная нагрузка на срез Бетон К25, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 062889 | АБМ885к | М8х85 | 2,40 | 2,40 |
| 062109 | АБМ10125к | М10х125 | 4,00 | 5,70 |
| 062129 | АБМ12100к | М12х100 | 6,50 | 9,60 |

| Код | Артикул | Размер, мм | Предельная нагрузка на вырывание Бетон К25,кН | Предельная нагрузка на срез Бетон К25, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 061649 | ДГ640к | М6х40 | 1,60 | 1,80 |
| 061869 | ДГ860к | М8х60 | 2,40 | 2,90 |

### Приложение 4.   Кабельные хомуты и скобы ТУ 3449-002-20601606-2014, применяемые в ОКЛ "FRline".

Кабельные хомуты

| 1.Кабельные хомуты (КХ). Диаметр кабеля 8-37 мм |
| --- |
| Артикул | Наименование | Размеры, мм | Масса, г |
|  |  | Диаметр кабеля | А±2 | В±1 | С±1 | E ±2 | G±2 |  |
| КХ-8 | Кабельный хомут 8 мм | 8 | 33 | 8 | 7 | 9 | 22 | 13 |
| КХ-10 | Кабельный хомут 10 мм | 10 | 35 | 10 | 9 | 9 | 24 | 14 |
| КХ-12 | Кабельный хомут 12 мм | 12 | 37 | 12 | 1 1 | 9 | 26 | 15 |
| КХ-14 | Кабельный хомут 14 мм | 14 | 39 | 14 | 13 | 9 | 28 | 15 |
| КХ-16 | Кабельный хомут 16 мм | 16 | 41 | 16 | 15 | 12 | 30 | 15 |
| КХ-18 | Кабельный хомут 18 мм | 18 | 43 | 18 | 17 | 12 | 32 | 16 |
| КХ-20 | Кабельный хомут 20 мм | 20 | 45 | 20 | 19 | 12 | 34 | 17 |
| КХ-22 | Кабельный хомут 22 мм | 22 | 47 | 22 | 21 | 12 | 36 | 18 |
| КХ-24 | Кабельный хомут 24 мм | 24 | 49 | 24 | 23 | 12 | 38 | 19 |
| КХ-25 | Кабельный хомут 25 мм | 25 | 51,5 | 25 | 24 | 12 | 40,5 | 28 |
| КХ-28 | Кабельный хомут 28 мм | 28 | 53 | 28 | 27 | 12 | 42 | 30 |
| КХ-30 | Кабельный хомут 30 мм | 30 | 56 | 30 | 29 | 12 | 45 | 31 |
| КХ-32 | Кабельный хомут 32 мм | 32 | 57 | 32 | 31 | 12 | 46 | 32 |
| КХ-34 | Кабельный хомут 34 мм | 34 | 60 | 34 | 33 | 12 | 48 | 33 |
| КХ-37 | Кабельный хомут 37 мм | 37 | 63 | 37 | 36 | 12 | 51 | 36 |

| 1.Кабельные хомуты (КХ). Диаметр кабеля 40-69 мм |
| --- |
| Артикул | Наименование | Размеры, мм | Масса, г |
|  |  | D | A | S | b |  |
| КХ-40-43 | Кабельный хомут 40-43 мм | 40-43 | M8 | 1.5 | 20 | 38 |
| КХ-47-52 | Кабельный хомут 47-52 мм | 47-52 | M8 | 1.5 | 20 | 40 |
| КХ-54-58 | Кабельный хомут 54-58 мм | 54-58 | M8 | 1.5 | 20 | 50 |
| КХ-63-69 | Кабельный хомут 63-69 мм | 63-69 | M8 | 1.5 | 20 | 51 |

| 2.Кабельные хомуты замковые (КХЗ) |
| --- |
| Артикул | Наименование | Диаметр кабеля, D | Момент затяжки, M, Нм | Масса, г |
| КХЗ-12-16 | Кабельный хомут замковый 12-16 мм | 12-16 | 2,0 | 44 |
| КХЗ-16-20 | Кабельный хомут замковый 16-20 мм | 16-20 | 2,0 | 54 |
| КХЗ-20-24 | Кабельный хомут замковый 20-24 мм | 20-24 | 2,0 | 58 |
| КХЗ-24-28 | Кабельный хомут замковый 24-28 мм | 24-28 | 2,0 | 63 |
| КХЗ-28-32 | Кабельный хомут замковый 28-32 мм | 28-32 | 4,0 | 85 |
| КХЗ-32-36 | Кабельный хомут замковый 32-36 мм | 32-36 | 4,0 | 91 |
| КХЗ-36-44 | Кабельный хомут замковый 36-44 мм | 36-44 | 4,0 | 135 |
| КХЗ-44-52 | Кабельный хомут замковый 44-52 мм | 44-52 | 4,0 | 165 |
| КХЗ-52-60 | Кабельный хомут замковый 52-60 мм | 52-60 | 4,0 | 195 |

| 3.Кабельные хомуты профильные (КХП) |
| --- |
| Артикул | Наименование | Диаметр кабеля, D, мм | Максимальная высота, Hmax, мм | Момент затяжки, М, Нм | Масса, г |
| КХП-8-12 | Кабельный хомут профильный 8-12 мм | 8-12 | 41 | 2,00 | 27 |
| КХП-12-16 | Кабельный хомут профильный 12-16 мм | 12-16 | 46 | 2,00 | 31 |
| КХП-16-20 | Кабельный хомут профильный 16-20 мм | 16-20 | 50 | 2,00 | 35 |
| КХП-20-24 | Кабельный хомут профильный 20-24 мм | 20-24 | 54 | 2,00 | 37 |
| КХП-24-28 | Кабельный хомут профильный 24-28 мм | 24-28 | 58 | 2,00 | 42 |
| КХП-28-32 | Кабельный хомут профильный 28-32мм | 28-32 | 63 | 2,00 | 64 |
| КХП-32-36 | Кабельный хомут профильный 32-36 мм | 32-36 | 67 | 2,00 | 67 |
| КХП-36-40 | Кабельный хомут профильный 36-40 мм | 36-40 | 71 | 2,00 | 75 |
| КХП-40-44 | Кабельный хомут профильный 40-44 мм | 40-44 | 81 | 4,00 | 96 |
| КХП-44-48 | Кабельный хомут профильный 44-48 мм | 44-48 | 85 | 4,00 | 98 |
| КХП-48-52 | Кабельный хомут профильный 48-52 мм | 48-52 | 90 | 4,00 | 107 |
| КХП-52-56 | Кабельный хомут профильный 52-56 мм | 52-56 | 94 | 4,00 | 115 |
| КХП-56-60 | Кабельный хомут профильный 56-60 мм | 56-60 | 98 | 4,00 | 151 |
| КХП-60-64 | Кабельный хомут профильный 60-64 мм | 60-64 | 102 | 4,00 | 159 |

Кабельные скобы

| 1.Универсальные кабельные скобы (УКС) |
| --- |
| Наименование |
| Универсальная кабельная скоба 40х60х35 | Универсальная кабельная скоба 55х85х40 | Универсальная кабельная скоба 105х120х85 |
| Артикул |
| УКС-40х60х35 | УКС-55х85х40 | УКС-105х120х85 |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| 37 | 62 | 345 |

| 2.Скобы кабельные однолапковые (СКО) |
| --- |
| Артикул | Наименование | Диаметр кабеля (мм) | Размеры (мм) |
|  |  |  | D | L | B | H | d | S |
| СКО-8-9 | Скоба кабельная однолапковая 8-9 | 8-9 | 8 | 28 | 10 | 9 | 4 | 1.0 |
| СКО-10-11 | Скоба кабельная однолапковая 10-11 | 10-11 | 10 | 28 | 10 | 11 | 4 | 1.0 |
| СКО-12-13 | Скоба кабельная однолапковая 12-13 | 12-13 | 12 | 33 | 10 | 13 | 4 | 1.0 |
| СКО-14-15 | Скоба кабельная однолапковая 14-15 | 14-15 | 14 | 35 | 10 | 15 | 4 | 1.0 |
| СКО-16-17 | Скоба кабельная однолапковая 16-17 | 16-17 | 16 | 38 | 10 | 17 | 4 | 1.0 |
| СКО-19-20 | Скоба кабельная однолапковая 19-20 | 19-20 | 19 | 40 | 12 | 20 | 4 | 1.0 |
| СКО-21-22 | Скоба кабельная однолапковая 21-22 | 21-22 | 21 | 43 | 12 | 22 | 4 | 1.0 |
| СКО-25-26 | Скоба кабельная однолапковая 25-26 | 25-26 | 25 | 48 | 12 | 26 | 4 | 1.0 |
| СКО-31-32 | Скоба кабельная однолапковая 31-32 | 31-32 | 31 | 60 | 16 | 32 | 6 | 1.7 |
| СКО-38-40 | Скоба кабельная однолапковая 38-40 | 38-40 | 38 | 68 | 16 | 40 | 6 | 1.7 |
| СКО-48-50 | Скоба кабельная однолапковая 48-50 | 48-50 | 48 | 78 | 16 | 52 | 6 | 1.7 |

| 3. Скобы кабельные усиленные двойные (СКУ-2) |
| --- |
| Артикул | Наименование | Размеры, мм |
|  |  | D | H | L | C | X |
| СКУ-2-20 | Скоба кабельная усиленная двойная 20 мм | 20 | 20 | 75 | 28,5 | 51.5 |
| СКУ-2-24 | Скоба кабельная усиленная двойная 24 мм | 24 | 24 | 86 |  | 55 |
| СКУ-2-28 | Скоба кабельная усиленная двойная 28 мм | 28 | 28 | 96 |  | 58,5 |

### Приложение 5.   Типовые схемы организации поворотов и отводов на основе лотков ЛНМЗТм и ЛПМЗТм.